정    압    기

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

( G O V E R N O R )

정압기 (GOVERNOR) 제원

가)압력 조정기(REGULATOR)

(1)종 류 : 2“-2083 REGULATOR

(2)개 요 : * 입구압력범위 : 34.32 - 970.89 kPa (0.35 - 9.9 Kgf/Cm2)

* 출구압력범위 : 3.43 - 98.08 kPa (0.035 - 1.0 Kgf/Cm2)

* 용 량 범 위  : 28 - 566 m3/h

* 제 어 방 식  : 직 동 식

(3)선택사양: * REG' SPRING NO. : 71411P023

입구압력	196.14	245.18	294.21	392.28	490.35	833.59	kPa
	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	8.5	kgf/cm2
출구압력	39.23	39.23	39.23	39.23	39.23	39.23	kPa
	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	mmH2O
최대용량	566	566	566	566	566	410	Nm3/h

(설정압력범위: 34.32 - 68.65 kPa/ 3,500 - 7,000mmH2O)

나)이상압력 상승 방지조치

(1)종 류 : OPSO (OVER PRESSURE SHUT OFF) 내장형

(2)개 요 : * 설정압력범위 : 3.43 - 137.30 kPa (0.035 - 1.4 Kg/Cm2)

*SPRING NO:70017P079(설정압력범위):34.32-54.92kPa(3,500-5,600mmH2O)

다) 안전밸브 (SAFETY RELIEF VALVE)

(1)종 류 : J48KH RELIEF VALVE

(2)개 요 : *설정압력범위 : 7.0 - 76.0 kPa (700 - 7,600 mmH2O)

*SPRING NO:J4806-078(설정압력범위):34.0-76.0kPa(3,400-7,600mmH2O)

라) SETTING PRESSURE

(1) WORKER REGULATOR 설정압력          : 39.23 kPa (4,000 mmH2O)

(2) MONITOR REGULATOR 설정압력         : 37.27 kPa (3,800 mmH2O)

(3) WORKER 이상압력상승 방지장치 설정압력 : 47.07 kPa (4,800 mmH2O)

(4) MONITOR이상압력상승 방지장치 설정압력 : 54.92 kPa (5,600 mmH2O)

(5) 이상압력 통보장치 설정압력   :27.46-43.15 kPa(2,800-4,400 mmH2O)

(6) SAFETY RELIEF VALVE 설정압력         : 52.00 kPa (5,200 mmH2O)

마) 주요 부속 설비

(1)입.출구 차단밸브의 종류 : BALL VALVE

(2)이상압력 상승방지 조치  : OPSO 내장형

(3)이상압력 통보장치       : PRESSURE SWITCH

(4)압력 기록 장치          : PRESSURE RECORDER (2PEN)

(5)불순물 제거 장치        : GAS FILTER

(6)가스누설 검지장치       : GAS DETECTOR(공업용)

(7)통  풍  장  치          : 자연급배기식

(8)안  전  밸  브          : SAFETY RELIEF VALVE(J48KH)

(9)전  기  설  비          : 방폭구조